## 問題文
検査成績書 突合せ点検
2つの検査成績書（原本と比較データ）を照合し、比較データに間違いがいくつあるかを
回答してください。
■ 解答・記録シート
検査対象の成績書 | 異常・判定不能と 判断した箇所の合計数
1. 付属品検査成績書 | 箇所
2. 寸法検査成績書 | 箇所
3. 塗装検査成績書 | 箇所
合計チェック時間 | 分 秒
■ルール
1. 正確性最優先:
早くチェックが終わることが重要ではありません。
いかに正しく、間違いを漏れなく見つけることを最優先してください。
2. カウントの基準:
明確な間違いだけでなく、「数値的に怪しい」「判定に迷う」と
感じた箇所はすべてカウントに含めてください。
3. チェック完了時:
チェックが完了したら挙手して教えてください。
4. 個別質問の受付:
不明な点があれば個別に質問してください。

## 付属品検査(元データ)
１４.付属品検査成績書
| № | 名 称 |  | 型 式 等 |  | 個数 | 結 果 |  |  | 備考
[7 empty] | 自主検査 | 社内検査 | 客先検査
| 1 | 排気伸縮管 |  | 350A |  | 1 | 良 | 良 | ―
| 2 | 燃料可とう管 |  | 25A |  | 4 | 良 | 良 | ―
| 3 | 燃料仕切弁 |  | 25A |  | 3 | 良 | 良 | ―
| 4 | アンカーボルト(発電機用） |  | M16 ケミカル |  | 12 | 良 | 良 | ―
| 5 | アンカーボルト(サービスタンク用） |  | M16 ケミカル |  | 4 | 良 | 良 | ―
| 6 | キャンパスダクト |  |  |  | 1 | 良 | 良 | ―
標準工具
| 1 | ツールケース |  |  |  | 1 | 良 | 良 | ―
| 2 | スクリュードライバー |  |  |  | 1 | 良 | 良 | ―
| 3 | プライヤ |  |  |  | 1 | 良 | 良 | ―
| 4 | フィルターレンチ |  |  |  | 2 | 良 | 良 | ―
| 5 | レンチ |  | 8×10 |  | 1 | 良 | 良 | ―
| 6 | レンチ |  | 12×14 |  | 1 | 良 | 良 | ―
| 7 | レンチ |  | 13×17 |  | 1 | 良 | 良 | ―
| 8 | レンチ |  | 19×22 |  | 1 | 良 | 良 | ―
| 9 | レンチ |  | 24×27 |  | 1 | 良 | 良 | ―
| 10 | レンチ |  | 30×32 |  | 1 | 良 | 良 | ―
|  |  | 検査日 |  | 検査者 |  |  |  | 判定
| 自主検査 |  | ２０２５年 １１月 １７日 |  | 平野 俊介 |  |  |  | 合格
| 社内検査 |  | ２０２５年 １２月 ３日 |  | 石田 耕一郎 |  |  |  | 合格
| 客先検査 |  | ― 年 ― 月 ― 日 |  | ― |  |  |  | ―

## 寸法検査（元データ）
３.寸法検査成績書
３．２ 排風口
１）主要寸法を承諾図と照合する。
・ディーゼル発電機内部配置図
２）測定箇所
単位（mm）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
図面寸法 | 2500 | 1450 | 2400 | 1350 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
許容差 | ±8 | ±6 | ±8 | ±6 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3
自主検査 | 2500 | 1453 | 2402 | 1351 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
社内検査 | 2501 | 1452 | 2403 | 1350 | 205 | 204 | 205 | 205 | 204 | 205
客先検査 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
図面寸法 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 | 235 | 235
許容差 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3
自主検査 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 237 | 235 | 235 | 235
社内検査 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 236 | 235 | 235 | 235
客先検査 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 21 | 22 | 23
図面寸法 | 235 | 235 | 36-Φ13
許容差 | ±3 | ±3 | ±1
自主検査 | 253 | 236 | 36-Φ13
社内検査 | 253 | 235 | 36-Φ13
客先検査 | ― | ― | ―
準拠規格：JIS B 0405極粗級
※5～22はボルト穴とボルト径の差とする。
|  | 検査日 |  |  | 検査者 |  |  | 判定
自主検査 |  | ２０２５年 １１月 ５日 |  |  | 末松 卓弥 |  |  | 合格
社内検査 |  | ２０２５年 １２月 ２日 |  |  | 石田 耕一郎 |  |  | 合格
客先検査 |  | ― 年 ― 月 ― 日 |  |  |  | ― |  | ―

## 塗装検査（元データ）
４.塗装検査成績書
４．１ パッケージ
| 内面 | 判定基準：内面80μm以上 | [9 empty] | 単位：μm
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 自主検査 | 上 | 226 | 135 | 113 | 96 | 137 | 125 | 132 | 125 | 122 | 145
|  | 下 | 205 | 148 | 102 | 142 | 95 | 155 | 122 | 134 | 154 | 158
|  | 左 | 138 | 137 | 157 | 123 | 172 | 172 | 170 | 151 | 154 | 143
|  | 右 | 142 | 128 | 180 | 137 | 165 | 193 | 172 | 147 | 159 | 146
|  | 最低 | 138 | 128 | 102 | 96 | 95 | 125 | 122 | 125 | 122 | 143
|  | 平均 | 177 | 137 | 138 | 124 | 142 | 161 | 149 | 139 | 147 | 148
| 社内検査 | 上 | 199 | 118 | 133 | 171 | 147 | 154 | 118 | 158 | 134 | 143
|  | 下 | 131 | 125 | 158 | 163 | 152 | 170 | 124 | 170 | 117 | 185
|  | 左 | 128 | 142 | 165 | 194 | 177 | 196 | 173 | 181 | 169 | 165
|  | 右 | 223 | 191 | 185 | 156 | 186 | 143 | 182 | 137 | 131 | 175
|  | 最低 | 128 | 118 | 133 | 156 | 147 | 143 | 118 | 137 | 117 | 143
|  | 平均 | 170 | 144 | 160 | 171 | 165 | 165 | 149 | 161 | 137 | 167
| 客先検査 | 上 | bar: 1 to 単位：μm 10
下 | bar: 1 to 単位：μm 10
左 | bar: 1 to 単位：μm 10
右 | bar: 1 to 単位：μm 10
最低 | bar: 1 to 単位：μm 10
平均 | bar: 1 to 単位：μm 10
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 自主検査 | 上 | 112 | 175 | 133 | 125 | 115 | 156 | 118 | 97 | 159 | 122
|  | 下 | 92 | 151 | 196 | 137 | 156 | 152 | 226 | 85 | 135 | 98
|  | 左 | 137 | 137 | 213 | 125 | 133 | 139 | 146 | 175 | 105 | 102
|  | 右 | 112 | 104 | 176 | 141 | 115 | 218 | 186 | 121 | 128 | 93
|  | 最低 | 92 | 104 | 133 | 125 | 115 | 152 | 118 | 85 | 105 | 93
|  | 平均 | 113 | 141 | 179 | 132 | 129 | 166 | 169 | 119 | 131 | 103
| 社内検査 | 上 | 136 | 171 | 180 | 119 | 221 | 133 | 176 | 119 | 138 | 142
|  | 下 | 167 | 182 | 299 | 168 | 280 | 186 | 169 | 120 | 133 | 144
|  | 左 | 183 | 198 | 182 | 130 | 307 | 216 | 152 | 139 | 132 | 175
|  | 右 | 135 | 210 | 189 | 129 | 232 | 152 | 187 | 154 | 172 | 131
|  | 最低 | 135 | 171 | 180 | 119 | 221 | 133 | 152 | 119 | 132 | 131
|  | 平均 | 155 | 190 | 212 | 136 | 260 | 171 | 171 | 133 | 143 | 148
| 客先検査 | 上 | bar: 11 to 20
下 | bar: 11 to 20
左 | bar: 11 to 20
右 | bar: 11 to 20
最低 | bar: 11 to 20
平均 | bar: 11 to 20
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 自主検査 | 上 | 11: 135; 12: 138; 13: 215; 14: 177; 15: 126
|  | 下 | 11: 178; 12: 163; 13: 133; 14: 233; 15: 184
|  | 左 | 11: 146; 12: 175; 13: 205; 14: 188; 15: 131
|  | 右 | 11: 119; 12: 162; 13: 173; 14: 183; 15: 125
|  | 最低 | 11: 119; 12: 138; 13: 133; 14: 177; 15: 125
|  | 平均 | 11: 144; 12: 159; 13: 181; 14: 195; 15: 141
| 社内検査 | 上 | 11: 133; 12: 113; 13: 181; 14: 185; 15: 128
|  | 下 | 11: 119; 12: 180; 13: 123; 14: 191; 15: 115
|  | 左 | 11: 398; 12: 171; 13: 197; 14: 193; 15: 123
|  | 右 | 11: 194; 12: 168; 13: 138; 14: 142; 15: 124
|  | 最低 | 11: 119; 12: 113; 13: 123; 14: 142; 15: 115
|  | 平均 | 11: 211; 12: 358; 13: 159; 14: 177; 15: 122
| 客先検査 | 上 | bar: 11 to 15
下 | bar: 11 to 15
左 | bar: 11 to 15
右 | bar: 11 to 15
最低 | bar: 11 to 15
平均 | bar: 11 to 15
|  |  | 検査日 |  |  | 検査者 |  |  |  | 判定
| 自主検査 |  | 11: ２０２５年 １１月 ５日; 14: 末松 卓弥; 18: 合格
| 社内検査 |  | 11: ２０２５年 １２月 ２日; 14: 石田 耕一郎; 18: 合格
| 客先検査 |  | 11: ― 年 ― 月 ― 日; 14: ―; 18: ―